## Size
Component | Unit | Total
['Solar PV'] | kW | 1.03
['Wind'] | kW | 26.74
Battery bank | kWh | 47.91
['Diesel Genset 1'] | kW | 17.12

## Cost
| Year 0 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4
('Net present cost ', 'System', 'kUSD') | 8.341 | 9.024 | 9.808 | 10.641 | 11.51
('Total fixed O&M cost', 'System', 'kUSD') | 2.047 | 2.047 | 2.047 | 2.047 | 2.047
('Total variable O&M cost', 'System', 'kUSD') | 6.294 | 6.978 | 7.761 | 8.595 | 9.464
('LCOE', 'USD/MWh') | 100.5 | 103.559 | 107.192 | 110.76 | 114.099
('Fixed cost', "['Solar PV']", 'kUSD') | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018
('Fixed cost', "['Wind']", 'kUSD') | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05
('Fixed cost', 'Battery bank', 'kUSD') | 0.431 | 0.431 | 0.431 | 0.431 | 0.431
('Fixed cost', "['Diesel Genset 1']", 'kUSD') | 0.548 | 0.548 | 0.548 | 0.548 | 0.548
('Lost load cost', 'System', 'kUSD') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
('Replacement cost', 'Battery bank', 'kUSD') | 0.327 | 0.355 | 0.379 | 0.409 | 0.432
('Fuel cost', "['Diesel']", 'kUSD') | 5.967 | 6.623 | 7.382 | 8.186 | 9.031
('Fuel CO2 emission', 'System', 'ton') | 13.667 | 15.17 | 16.91 | 18.75 | 20.688
('RES CO2 emission', 'RES', 'ton') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
('GEN CO2 emission', 'GEN', 'ton') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
('BESS CO2 emission', 'BESS', 'ton') | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096
('TOTAL CO2 emission', 'System', 'ton') | 13.763 | 15.265 | 17.006 | 18.846 | 20.783

## Renewable_Penetration
| Year 0 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4
Renewables penetration [%] | 89.5463 | 88.5235 | 87.3458 | 86.1319 | 84.8489

## Energy_parameters
| Year 0 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4
Generators share [%] | 17.44 | 18.45 | 19.63 | 20.78 | 21.95
Renewable share [%] | 82.52 | 81.55 | 80.37 | 79.21 | 78
Renewables penetration [%] | 89.55 | 88.52 | 87.35 | 86.13 | 84.85
Curtailment share [%] | 40.09 | 37.78 | 35.54 | 33.26 | 31
Battery usage [%] | 18.96 | 19.57 | 19.88 | 20.44 | 20.55