## Size
Component | Unit | Total
['Solar PV'] | kW | 1.03
['Wind'] | kW | 26.74
Battery bank | kWh | 47.91
['Diesel Genset 1'] | kW | 17.12

## Cost
| Year 0 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4
('Net present cost ', 'System', 'kUSD') | 7.367 | 7.953 | 8.593 | 9.297 | 10.06
('Total fixed O&M cost', 'System', 'kUSD') | 2.047 | 2.047 | 2.047 | 2.047 | 2.047
('Total variable O&M cost', 'System', 'kUSD') | 5.32 | 5.906 | 6.547 | 7.25 | 8.013
('LCOE', 'USD/MWh') | 88.766 | 91.262 | 93.916 | 96.765 | 99.724
('Fixed cost', "['Solar PV']", 'kUSD') | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018
('Fixed cost', "['Wind']", 'kUSD') | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05
('Fixed cost', 'Battery bank', 'kUSD') | 0.431 | 0.431 | 0.431 | 0.431 | 0.431
('Fixed cost', "['Diesel Genset 1']", 'kUSD') | 0.548 | 0.548 | 0.548 | 0.548 | 0.548
('Lost load cost', 'System', 'kUSD') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
('Replacement cost', 'Battery bank', 'kUSD') | 0.136 | 0.142 | 0.149 | 0.156 | 0.164
('Fuel cost', "['Diesel']", 'kUSD') | 5.185 | 5.764 | 6.398 | 7.094 | 7.849
('Fuel CO2 emission', 'System', 'ton') | 11.876 | 13.203 | 14.655 | 16.25 | 17.98
('RES CO2 emission', 'RES', 'ton') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
('GEN CO2 emission', 'GEN', 'ton') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
('BESS CO2 emission', 'BESS', 'ton') | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096
('TOTAL CO2 emission', 'System', 'ton') | 11.972 | 13.299 | 14.751 | 16.346 | 18.076

## Renewable_Penetration
| Year 0 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4
Renewables penetration [%] | 90.1942 | 89.2166 | 88.171 | 87.0502 | 85.8665

## Energy_parameters
| Year 0 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4
Generators share [%] | 16.24 | 17.2 | 18.18 | 19.2 | 20.23
Renewable share [%] | 83.65 | 82.68 | 81.62 | 80.49 | 79.31
Renewables penetration [%] | 90.19 | 89.22 | 88.17 | 87.05 | 85.87
Curtailment share [%] | 39.69 | 37.37 | 35.06 | 32.76 | 30.46
Battery usage [%] | 7.87 | 7.83 | 7.81 | 7.79 | 7.8