## Size
Component | Unit | Total
['Solar PV'] | kW | 48.92
['Wind'] | kW | 31.93
Battery bank | kWh | 135.45
['Diesel Genset 1'] | kW | 3.71
['Diesel Genset 2'] | kW | 3.71

## Cost
| Year 0 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4
('Net present cost ', 'System', 'kUSD') | 5.794 | 6.554 | 7.47 | 8.57 | 9.752
('Total fixed O&M cost', 'System', 'kUSD') | 3.547 | 3.547 | 3.547 | 3.547 | 3.547
('Total variable O&M cost', 'System', 'kUSD') | 2.247 | 3.007 | 3.923 | 5.023 | 6.205
('LCOE', 'USD/MWh') | 69.8135 | 75.2065 | 81.6387 | 89.1957 | 96.6698
('Fixed cost', "['Solar PV']", 'kUSD') | 0.837 | 0.837 | 0.837 | 0.837 | 0.837
('Fixed cost', "['Wind']", 'kUSD') | 1.254 | 1.254 | 1.254 | 1.254 | 1.254
('Fixed cost', 'Battery bank', 'kUSD') | 1.219 | 1.219 | 1.219 | 1.219 | 1.219
('Fixed cost', "['Diesel Genset 1']", 'kUSD') | 0.119 | 0.119 | 0.119 | 0.119 | 0.119
('Fixed cost', "['Diesel Genset 2']", 'kUSD') | 0.119 | 0.119 | 0.119 | 0.119 | 0.119
('Lost load cost', 'System', 'kUSD') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
('Replacement cost', 'Battery bank', 'kUSD') | 0.562 | 0.562 | 0.549 | 0.519 | 0.476
('Fuel cost', "['Diesel']", 'kUSD') | 1.135 | 1.625 | 2.213 | 2.907 | 3.598
('Fuel cost', "['Diesel']", 'kUSD') | 0.551 | 0.82 | 1.161 | 1.597 | 2.131
('Fuel CO2 emission', 'System', 'ton') | 3.86 | 5.601 | 7.73 | 10.316 | 13.123
('RES CO2 emission', 'RES', 'ton') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
('GEN CO2 emission', 'GEN', 'ton') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
('BESS CO2 emission', 'BESS', 'ton') | 0.271 | 0.271 | 0.271 | 0.271 | 0.271
('TOTAL CO2 emission', 'System', 'ton') | 4.131 | 5.872 | 8 | 10.587 | 13.394

## Renewable_Penetration
| Year 0 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4
Renewables penetration [%] | 95.3969 | 93.2142 | 90.5207 | 87.2958 | 83.8101

## Energy_parameters
| Year 0 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4
Generators share [%] | 5.7471 | 7.9373 | 10.4592 | 13.3244 | 16.2242
Renewable share [%] | 92.765 | 90.0276 | 86.6049 | 82.4075 | 77.7284
Renewables penetration [%] | 95.3969 | 93.2142 | 90.5207 | 87.2958 | 83.8101
Curtailment share [%] | 21.0973 | 16.2473 | 12.0299 | 8.7235 | 6.2464
Battery usage [%] | 32.5526 | 30.9479 | 28.7801 | 25.9239 | 22.6428